АКТ

ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩЕЙ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ОБЪЕКТА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2026-2027 ГГ.

«__» ____________ 2026 г

Единая теплоснабжающая организация в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», проверяет техническую готовность теплопотребляющей энергоустановки к отопительному периоду 2026-2027 гг.

_______________________________________________________________________________

(наименование УК, ТСЖ и ЖСК или др.)

Проверка технической готовности теплопотребляющих установок к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

| № п/п | Номер договора теплоснабжения | Объект | Адрес объекта |
| --- | --- | --- | --- |

В ходе проведения проверки технической готовности к отопительному периоду комиссия установила:

|  | Объект проверки технически готов к отопительному периоду |
| --- | --- |
|  | Объект проверки будет технически готов к отопительному периоду при условии |
|  | устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных теплоснабжающей организацией |
|  | Объект проверки технически не готов к отопительному периоду |

Приложение к акту проверки технической готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. от «___» _____________ 2026 № _____, являющееся его неотъемлемой частью, на 4 листах.

Представитель ТСО

________________________                                                                _______________________

Представитель комиссии

_________________________                                                              _______________________

_________________________                                                              _______________________

С актом проверки ознакомлен, один экземпляр акта получил

«___» _______________ 2026 г.

Представитель потребителя

________________________                                                                _______________________

Приложение к акту технической готовности

теплопотребляющей энергоустановки объекта

к отопительному периоду 2026/2027 гг.

от __________ N _____

| № п/п | Пункт Приказа 2234 | Мероприятие в соответствии с Приказом 2234 | Результаты исполнения мероприятий (Да/Нет) | Примечание | Дата устранения замечаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 11.5.1 | Промывка теплопотребляющей установки |  | Приложение 1 |  |
| 2. | 11.5.2 | Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок. |  | Приложение 2 |  |
| 3. | 11.5.2 | Проверка наличия пломб ТСО на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения. |  | Приложение 3, Приложение 4 |  |
| 4. | 11.5.3 | Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями. |  | Приложение 3, Приложение 5 |  |
| 5. | 11.5.5 | Испытания на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок. |  | Приложение 3, Приложение 6 |  |
| 6. | 11.5.5 | Испытания на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности. |  | Приложение 6 |  |
| 7. | 11.5.10 | Наличие актов или документов, подтверждающих проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт. |  | Приложение 3, Приложение 8 |  |
| № п/п | Пункт Приказа 2234 | Мероприятие в соответствии с Приказом 2234 | Результаты исполнения мероприятий (Да/Нет) | Примечание | Дата устранения замечаний |
| 8. | 11.5.11 | Осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения. |  | Приложение 3, Приложение 7 |  |
| 9. | 11.5.14 | Акт периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034. |  | Приложение 3, Приложение 9 |  |
| 10. | 11.5.14 | Акт разграничения балансовой принадлежности |  |  |  |
| 11. | 11.5.15 | Акт проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов. |  | Приложение 10 |  |
| 12. | 11.5.16 | Акт подготовка к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. |  | Приложение 11 |  |
| 13. | 11.5.17 | Акт о дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения |  | Приложение 12 |  |
| 14. | 11.5.18 | Акт обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме. |  | Приложение 13 |  |
| 15. | 11.4 | Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и статьи 5 ФЗ о пром. без-ти |  |  |  |
| № п/п | Пункт Приказа 2234 | Мероприятие в соответствии с Приказом 2234 | Результаты исполнения мероприятий (Да/Нет) | Примечание | Дата устранения замечаний |
| 16. | 3.3 | План подготовки к отопительному периоду. |  |  |  |
| 17. | 11.5.13 | Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности. |  |  |  |
| 18. | Дополнительно | Акт сверки объемов тепловой энергии (для МКД) |  |  |  |
| 19. | 11.5.12 | Договор теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности. |  |  |  |
| 20. | 11.5.9 | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования. |  |  |  |
| 21. | 11.5.8 | Паспорт тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с абзацем пятым пункта 29 и пунктом 30 Правил N 511. |  |  |  |
| 22. | 11.5.8 | Наличие проектно-технической документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении). |  |  |  |
| 23. | 11.5.7 | Эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности. |  |  |  |
| 24. | 11.5.4 | Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах. |  |  |  |
| № п/п | Пункт Приказа 2234 | Мероприятие в соответствии с Приказом 2234 | Результаты исполнения мероприятий (Да/Нет) | Примечание | Дата устранения замечаний |
| 25. | 11.5.6 | Организационно-распорядительных документов об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил |  |  |  |

Представитель ТСО							      ________________________

Представитель потребителя                                                                 ________________________

Приложение 1

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор __________________ _____________________ 2026 г.

АКТ ПРОМЫВКИ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩЕЙ УСТАНОВКИ

«_____» ____________ 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя__________________________________

Представитель ТСО _______________________________________________________________

Представитель____________________________________________________________________

Составили настоящий акт на объекте по адресу: _______________________________________

________________________________Договор теплоснабжения____________________________

о том, что _________ 2026 г. была произведена промывка системы центрального отопления, вентиляции (ненужное вычеркнуть) по адресу _____________________________________________________________

в рамках подготовки системы отопления, вентиляции (ненужное вычеркнуть) к эксплуатации в отопительном периоде 2026 - 2027 гг.

Промывка проводилась гидравлическим, гидропневмоспособом способом (ненужное вычеркнуть).

1. Расход на промывку фиксировался прибором учета (распечатка часового архива с узла учета, предоставленная потребителем, за период проведения промывки прилагается).

2. Расход теплоносителя определялся расчетным путем (узел учета отсутствует)

Промывка осуществлялась с подающего трубопровода, давление в точке слива _______ атм.,       слив проводился через спускное устройство Ǿ ______ мм в течении _____ часов. При этом израсходовано теплоносителя ________ м3 с температурой _________ °С; _____________ Гкал.

Промывка осуществлялась с обратного трубопровода, давление в точке слива ________атм., слив    проводился   через   спускное устройство Ǿ _______ мм в течение ______ часов.  При этом израсходовано теплоносителя _______ м3     с температурой ________ °С; _____________ Гкал.

Общий расход на промывку на ИТП по адресу:  ____________________________________________

составил______________ м3 ______________Гкал, в том числе (перечислить адреса, если от ИТП подключено несколько зданий):

1. ________________________________         _________ м3   __________ Гкал

2. ________________________________         _________ м3    __________ Гкал

3. ________________________________         _________ м3    __________ Гкал

Заключение:

В результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы мутность воды и механические примеси не обнаружены. Результаты промывки признаны удовлетворительными

Представитель потребителя________________________________________________________

Представитель ТСО_______________________________________________________________

Приложение 2

АКТ

О ПРОВЕДЕНИИ НАЛАДКИ РЕЖИМОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

р.п. Кольцово	   			                        	                   «_____» _____________ 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя__________________________________

Представитель____________________________________________________________________

Составили настоящий акт на объекте по адресу: _______________________________________

________________________________Договор теплоснабжения____________________________

согласно требованиям Р НОСТРОЙ 2.15.4-2011, методом температурного перепада проведена наладка режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок.

До проведения наладки проведено обследование технического состояния системы, составление расчетной схемы, определение расходов теплоты и воды для расчетных параметров наружного воздуха.

Проведено регулирование системы. Проведена наладка распределения теплоносителя между теплопотребляющим оборудованием, корректировка диаметров сопл элеваторов, дроссельных диафрагм в соответствии с рекомендациями теплоснабжающей организации, наладка автоматических регуляторов.

1. Система горячего водоснабжения:

Автоматические регуляторы

|  | На подающем трубопроводе ГВС не предусмотрены проектом |
| --- | --- |
|  | На подающем трубопроводе ГВС в наличии, наладка проведена на температуру ГВС в 75°С |
|  | На трубопроводе рециркуляции ГВС не предусмотрены проектом |
|  | На тр-де рециркуляции ГВС в наличии, наладка проведена на температуру рец. ГВС в 55°С |

Дроссельные диафрагмы

|  | не предусмотрены проектом |
| --- | --- |
|  | на линии прямой, в наличии |
|  | на линии циркуляции, в наличии |

Внутреннее отверстие диафрагмы подающий тр-д ГВС _________ мм., тр-д рец. ГВС________мм.

2. Система отопления:

Автоматические регуляторы

|  | не предусмотрены проектом |
| --- | --- |
|  | в наличии, наладка проведена |

Элеваторы

|  | не предусмотрены проектом |
| --- | --- |
|  | в наличии |
|  | подмес заглушен |
|  | подмес не заглушен |

Диаметр сопла элеватора ________ мм,

Дроссельные диафрагмы

|  | не предусмотрены проектом |
| --- | --- |
|  | на подающий трубопроводе в наличии |
|  | на обратном трубопроводе в наличии |

Внутреннее отверстие диафрагмы ______ мм./_________мм.

3. Система вентиляции:

Автоматические регуляторы

|  | не предусмотрены проектом |
| --- | --- |
|  | в наличии, наладка проведена |

Дроссельные диафрагмы

|  | не предусмотрены проектом |
| --- | --- |
|  | на подающем трубопроводе в наличии |
|  | на обратном трубопроводе в наличии |

Внутреннее отверстие диафрагмы  _________ мм./_________ мм.

4. Ограничительные устройства

|  | отсутствуют |
| --- | --- |
|  | установлены |
|  | не опломбированы |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Ограничительные устройства

|  | установлены |
| --- | --- |
|  | не установлены |

Система теплопотребления

|  | гидравлически отрегулирована |
| --- | --- |
|  | не отрегулирована |

Представитель потребителя_______________________________________________________

Представитель __________________________________________________________________

Приложение 3

АКТ

ПРОВЕРКИ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩЕЙ УСТАНОВКИ ОБЪЕКТА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2026 - 2027 гг.

р.п. Кольцово   			                        	                   «_____» _____________ 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ТСО ____________________	_________________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, Фамилия И.О.)

и представитель потребителя

(наименование организации, должность, Фамилия И.О.)

______________________________________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что в соответствии с ФЗ от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», а также Приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» проведена проверка технической готовности к эксплуатации в отопительном периоде 202_-202_ гг. теплопотребляющих установок объектов потребителя по следующим адресам:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ кол-во ИТП: _________адрес их расположения __________________________________________

| № п/п | Требование Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 | Замечания (Да/Нет) | Примечание | Дата устранения замечаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение промывки систем теплопотребления |  |  |  |
| 2 | Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей, принадлежащих потребителю, на плотность и прочность |  |  |  |
| 3 | Проведение температурных испытаний тепловых сетей, принадлежащих потребителю |  |  |  |
| 4 | Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю (наличие изоляции, состояние отключающей арматуры на границе раздела ответственности, наличие актуального паспорта тепловой сети) |  |  |  |
| 5 | Проведение гидравлических испытаний трубопроводов и оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность |  |  |  |
| 6 | Состояние ИТП, в том числе: |  |  |  |
|  | - состояние трубопроводов, наличие теплоизоляции и опознавательной окраски |  |  |  |
|  | - состояние запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования, наличие теплоизоляции и пломб, установленных ТСО/ЕТО; нумерация запорной арматуры в соответствии со схемой ИТП |  |  |  |
|  | - наличие освещения, косметическое состояние, отсутствие посторонних предметов, наличие указателя "ИТП" у входа в помещение ИТП, наличие рабочего замка на входной двери |  |  |  |
| 7 | Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя, в том числе: |  |  |  |
|  | - устранение выявленных в порядке, установленном законодательством РФ, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющей установки в прошедшем отопительном периоде |  |  |  |
|  | - наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов |  |  |  |
|  | - выполнение механической чистки или химической промывки теплообменных аппаратов; выполнение чистки грязевиков и фильтров; работоспособность обратных клапанов |  |  |  |
| 8 | Работоспособность автоматических регуляторов (при их наличии) и устройств защиты систем (регуляторы температуры и давления теплоносителя, предохранительные клапаны) |  |  |  |
| 9 | Отсутствие в ИТП несанкционированных врезок и отступлений от проектного решения; отсутствие прямых соединений трубопроводов и оборудования в ИТП с водопроводом и канализацией |  |  |  |
| 10 | Наличие исправных манометров и термометров с действующим клеймом аккредитованной организации |  |  |  |
| 11 | Наличие актуального паспорта ИТП и принципиальной схемы ИТП, а также проектно-технической документации по ИТП и системам теплопотребления |  |  |  |
| 12 | Наличие организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и лиц, их замещающих, а также протоколов СЗУ Ростехнадзора о проверке знаний правил работы на объектах теплоснабжения указанных лиц |  |  |  |

Дополнительные замечания представителей:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи сторон:

Представитель ТСО

______________________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка)

Представитель потребителя

______________________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка)

Приложение 4

АКТ

ОБ УСТАНОВКЕ И ПЛОМБИРОВАНИИ ДРОССЕЛЬНЫХ (ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ) УСТРОЙСТВ

р.п. Кольцово   			                       	                   «_____» _____________ 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя__________________________________

Представитель ТСО ___________________________________ ____________________________

Представитель____________________________________________________________________

Составили настоящий акт на объекте по адресу: _______________________________________

________________________________Договор теплоснабжения____________________________

Об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах отопления, вентиляции, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения

1. Система горячего водоснабжения:

Дроссельные диафрагмы

|  | не предусмотрены проектом |
| --- | --- |
|  | на подающем тр-де, в наличии и опломбирован представителем ТСО, пломба № |
|  | на линии циркуляции, в наличии и опломбирован представителем ТСО, пломба № |

Внутреннее отверстие диафрагмы подающий тр-д ГВС _________ мм., тр-д рец. ГВС________мм.

2. Система отопления:

|  | Элеватор не предусмотрен проектом |
| --- | --- |
|  | в элеватор наличии и опломбирован представителем ТСО пломба № |
|  | подмес заглушен |
|  | подмес не заглушен |

Диаметр сопла ________ мм,

Дроссельные диафрагмы

|  | не предусмотрены проектом |
| --- | --- |
|  | на подающем тр-де, в наличии и опломбирован представителем ТСО пломба № |
|  | на обратном тр-де, в наличии и опломбирован представителем ТСО пломба № |

Внутреннее отверстие диафрагмы ______ мм./_______мм.

3. Система вентиляции:

Дроссельные диафрагмы

|  | не предусмотрены проектом |
| --- | --- |
|  | на подающем тр-де, в наличии и опломбирован представителем ТСО пломба № |
|  | на обратном тр-де, в наличии и опломбирован представителем ТСО пломба № |

Внутреннее отверстие диафрагмы  _________ мм./_______мм.

4. Ограничительные устройства

|  | отсутствуют |
| --- | --- |
|  | Установлены и опломбированы представителем ТСО, номер пломбы № |
|  | не опломбированы |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Ограничительные устройства

|  | установлены и опломбированы представителем ТСО |
| --- | --- |
|  | не установлены и не опломбированы |

Представитель потребителя__ ________________________________________________ ____

Представитель ТСО___ __________________________________ ________________________

Представитель __________________________________________________________________

Приложение 5

АКТ

ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ ЗАПОРНОЙ

И РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ

р.п. Кольцово   					                «____» ____________ 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя__ ______________________________

Представитель ТСО_____ __________________________________ ______________________,

Представитель __________________________________________________________________,

Составили настоящий акт на объекте по адресу: ______________________________________

_________________________________________________Договор теплоснабжения _________

1. Проведена проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (дренажи).

Запорная арматура

|  | в наличии установлена согласно проекта, работоспособна |
| --- | --- |
|  | не работоспособна |
|  | установлена не в полном объеме |
|  | отсутствует |

Пломбы теплоснабжающих/теплосетевых организаций

|  | не повреждены, установлены на запорной арматуре, пломба ТСО № |
| --- | --- |
|  | повреждены |
|  | не предусмотрены |

2. Проведена проверка (осмотр) арматуры постоянного регулирования

|  | регуляторы давления |
| --- | --- |
|  | регуляторы температуры |
|  | регуляторы расхода (перепада давления) |
|  | регулирующие клапана |
|  | балансировочные клапаны |

Регулирующая арматура

|  | в наличии согласно проекта, работоспособна |
| --- | --- |
|  | не работоспособна |
|  | установлена не в полном объеме |
|  | отсутствует |

Пломбы теплоснабжающих/теплосетевых организаций

|  | не повреждены, установлены на подающем/обратном трубопроводе отопления/вентиляции/ГВС (нужное подчеркнуть) пломба ТСО № |
| --- | --- |
|  | повреждены |
|  | не предусмотрены |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Запорная арматура для дальнейшей эксплуатации

|  | пригодна |
| --- | --- |
|  | не пригодна |

Арматура постоянного регулирования для дальнейшей эксплуатации

|  | пригодна |
| --- | --- |
|  | не пригодна |
|  | не предусмотрена проектом |

Представитель потребителя_______ _______________________________________________

Представитель ТСО______ _________________________________ ______________________

Представитель ___________________________________________________________________

Приложение 6

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор __________________ (наименование организации) _____________________________ (подпись, ФИО) _______________________ 20__ г.

АКТ

О ПРОВЕДЕНИИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК

р.п. Кольцово   						                   «____» ____________ 2026

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя _____________________________.__

Представитель _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________,

Составили настоящий акт на объекте по адресу: _____________________________________

________________________________________Договор теплоснабжения_________________

1.Трубопроводы тепловых сетей на балансе потребителя

|  | магистральные |
| --- | --- |
|  | квартальные сети ЦО |
|  | квартальные сети ГВС |
|  | на балансе потребителя отсутствуют |

Проведены гидравлические испытания от __________________________________________

______________________________________________________________________________

до вводной запорной арматуры, протяженностью ____ м. в двухтрубном исчислении,

Ду _________________мм, материал ____________________________________

Давление воды было поднято до требуемого по инструкции _______________ кгс/см2.

Контроль давления в тепловой сети осуществлялся двумя манометрами, одного типа, с одинаковым классом точности, пределом измерения и ценой деления.

При этом по истечении 15 мин. давление в тепловой сети снизилось на __________ кгс/ см2.

После снижения пробного давления в тепловой сети до рабочего ______   кгс/см2 произведен визуальный осмотр испытываемых участков тепловой сети, тепловых камер, запорной арматуры, креплений, соединений.

|  | дефекты не обнаружены |
| --- | --- |
|  | обнаружены следующие дефекты |

Результаты испытаний:

Падение давления и признаки разрыва

|  | не обнаружены |
| --- | --- |
|  | обнаружены |

Течи и запотевания в сварных швах, течи в основном металле, корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопровода

|  | не обнаружены |
| --- | --- |
|  | обнаружены |

Признаки сдвига и деформации трубопроводов и неподвижных опор

|  | отсутствуют |
| --- | --- |
|  | присутствуют |

Трубопроводы тепловой сети гидравлические испытания

|  | выдержали |
| --- | --- |
|  | не выдержали |

2. Оборудование и трубопроводы индивидуальных тепловых пунктов

|  | теплообменники, насосы, трубопроводы систем ЦО |
| --- | --- |
|  | теплообменники, насосы, трубопроводы систем ГВС |
|  | теплообменники, насосы, трубопроводы систем вентиляции |
|  | на балансе потребителя отсутствуют |

Проведены гидравлические испытания оборудования и трубопроводов ИТП.

Давление воды было поднято до требуемого по инструкции ____________ кгс/ см2.

Контроль давления осуществлялся двумя манометрами, одного типа, с одинаковым классом точности, пределом измерения и ценой деления.

При этом по истечении 15 мин. давление снизилось на _________ кгс/ см2.

После снижения пробного давления до рабочего ________кгс/см2 произведен визуальный осмотр испытываемых участков трубопроводов, оборудования, запорной арматуры, креплений, соединений.

Результаты испытаний:

Трубопроводы и оборудование ИТП гидравлические испытания

|  | выдержали |
| --- | --- |
|  | не выдержали |

3. Внутренние системы теплопотребления

3.1. Проведены гидравлические испытания внутренних систем отопления.

Давление воды было поднято до требуемого по инструкции _______________ кгс/см2.

Контроль давления осуществлялся двумя манометрами, одного типа, с одинаковым классом точности, пределом измерения и ценой деления.

При этом по истечении 15 мин. давление снизилось на _________ кгс/см2.

После снижения пробного давления до рабочего _______кгс/см2 произведен визуальный осмотр испытываемых участков трубопроводов, запорной арматуры, креплений, соединений.

Результаты испытаний:

Внутренние системы отопления гидравлические испытания

|  | выдержали |
| --- | --- |
|  | не выдержали |

3.2. Проведены гидравлические испытания внутренних систем горячего водоснабжения.

Давление воды было поднято до требуемого по инструкции ________________ кгс/см2.

Контроль давления осуществлялся двумя манометрами, одного типа, с одинаковым классом точности, пределом измерения и ценой деления.

При этом по истечении 15 мин. давление снизилось на ___________ кгс/см2.

После снижения пробного давления до рабочего _________кгс/см2 произведен визуальный осмотр испытываемых участков трубопроводов, запорной арматуры, креплений, соединений.

|  | дефекты не обнаружены |
| --- | --- |
|  | обнаружены следующие дефекты |

Результаты испытаний:

Падение давления и признаки разрыва

|  | не обнаружены |
| --- | --- |
|  | обнаружены |

Течи и запотевания в сварных швах, течи в основном металле, корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопровода и оборудования

|  | не обнаружены |
| --- | --- |
|  | обнаружены |

Признаки сдвига и деформации трубопроводов и неподвижных опор

|  | отсутствуют |
| --- | --- |
|  | присутствуют |

Внутренние системы ГВС гидравлические испытания

|  | выдержали |
| --- | --- |
|  | не выдержали |

3.3. Проведены гидравлические испытания внутренних систем вентиляции.

Давление воды было поднято до требуемого по инструкции _________________ кгс/см2.

Контроль давления осуществлялся двумя манометрами, одного типа, с одинаковым классом точности, пределом измерения и ценой деления.

При этом по истечении 15 мин. давление снизилось на ___________ кгс/см2.

После снижения пробного давления до рабочего _______кгс/см2 произведен визуальный осмотр испытываемых участков трубопроводов, запорной арматуры, креплений, соединений.

|  | дефекты не обнаружены |
| --- | --- |
|  | обнаружены следующие дефекты |

Результаты испытаний:

Падение давления и признаки разрыва

|  | не обнаружены |
| --- | --- |
|  | обнаружены |

Течи и запотевания в сварных швах, течи в основном металле, корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопровода и оборудования

|  | не обнаружены |
| --- | --- |
|  | обнаружены |

Признаки сдвига и деформации трубопроводов и неподвижных опор

|  | отсутствуют |
| --- | --- |
|  | присутствуют |

Внутренние системы вентиляции гидравлические испытания

|  | выдержали |
| --- | --- |
|  | не выдержали |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Тепловые энергоустановки в составе:

|  | трубопроводы тепловых сетей |
| --- | --- |
|  | оборудование и трубопроводы индивидуальных тепловых пунктов |
|  | внутренние системы теплопотребления |

гидравлические испытания ВЫДЕРЖАЛИ / НЕ ВЫДЕРЖАЛИ и ГОТОВЫ / НЕ ГОТОВЫ (нужное подчеркнуть) к эксплуатации в отопительный период 2026-2027 гг.

Представитель потребителя____ __________________________________________________

Представитель _______ __________________________________ _______________________

Представитель_________________________________________________________________

Приложение 7

АКТ

ОСМОТРА НА ПРЕДМЕТ НАЛИЧИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ВРЕЗОК

р.п. Кольцово   	 				                «____» ____________ 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя___________________________,

Представитель ТСО______________________________________________________________,

Представитель __________________________________________________________________,

Составили настоящий акт на объекте по адресу: ______________________________________

______________________________________Договор теплоснабжения____________________

Произведен осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения

1. Несанкционированные врезки для разбора сетевой воды

|  | отсутствуют |
| --- | --- |
|  | в наличии, устранить нарушение в срок до |

2. Несанкционированные врезки для потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках

|  | отсутствуют |
| --- | --- |
|  | в наличии, устранить нарушение в срок до |

3. Несанкционированные врезки для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды

|  | отсутствуют |
| --- | --- |
|  | в наличии, устранить нарушение в срок до |

4. Прямые соединения оборудования тепловых пунктов, тепловых узлов с водопроводом и канализацией

|  | отсутствуют |
| --- | --- |
|  | в наличии, устранить нарушение в срок до |

5. Отступления от проектного решения

|  | отсутствуют |
| --- | --- |
|  | в наличии, устранить нарушение в срок до |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате осмотра выявлено

|  | отсутствие |
| --- | --- |
|  | наличие |

несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения не выявлено.

Представитель потребителя__ ____________________________________________________

Представитель ТСО __ __________________________________ ________________________

Представитель__________________________________________________________________

Приложение 8

АКТ

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ

АВТОМАТИЧЕСКИХ РЕГУЛЯТОРОВ

р.п. Кольцово   				                        	                   «_____» _____________ 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя_________________________________,

Представитель __________________________________________________________________,

Составили настоящий акт на объекте по адресу: ______________________________________

____________________________________________Договор теплоснабжения _____________

1.  Работоспособность автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в систему горячего водоснабжения

|  | проведена |
| --- | --- |
|  | система ГВС отсутствует |

Автоматический регулятор системы ГВС: марка ________________________

(марка,параметры настройка)

|  | в наличии согласно проекта, работоспособны |
| --- | --- |
|  | не работоспособны |
|  | установлены не в полном объеме |
|  | отсутствуют |

2.  Работоспособность автоматических регуляторов температуры воды на линии рециркуляции ГВС

|  | проведена |
| --- | --- |
|  | Линия рец.ГВС отсутствует |

Автоматический регулятор системы рец. ГВС:  ___________________________

(марка,параметры настройка)

|  | в наличии согласно проекта, работоспособны |
| --- | --- |
|  | не работоспособны |
|  | установлены не в полном объеме |
|  | отсутствуют |

3. Проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт.

|  | индивидуальный тепловой пункт отсутствует |
| --- | --- |
|  | регуляторы давления теплоносителя на системы отопления |
|  | регуляторы температуры теплоносителя на системы отопления |
|  | регуляторы давления теплоносителя на системы ГВС |
|  | регуляторы температуры теплоносителя на системы ГВС |
|  | регуляторы расхода (перепада давления) сетевой воды через тепловой пункт |

3.1. Регуляторы давления теплоносителя на системы отопления ________________________________________________________________________

(Марка, количество, параметры настройки)

|  | в наличии согласно проекта, работоспособны |
| --- | --- |
|  | не работоспособны |
|  | установлены не в полном объеме |
|  | отсутствуют |

3.2. Регуляторы температуры теплоносителя на системы отопления ________________________________________________________________________

(Марка, количество, параметры настройки)

|  | в наличии согласно проекта, работоспособны |
| --- | --- |
|  | не работоспособны |
|  | установлены не в полном объеме |
|  | отсутствуют |

3.3. Регуляторы давления теплоносителя на системы ГВС ______________________________________________________________________

(Марка, количество, параметры настройки)

|  | в наличии согласно проекта, работоспособны |
| --- | --- |
|  | не работоспособны |
|  | установлены не в полном объеме |
|  | отсутствуют |

3.4. Регуляторы температуры теплоносителя на системы _______________________________________________________________________

(Марка, количество, параметры настройки)

|  | в наличии согласно проекта, работоспособны |
| --- | --- |
|  | не работоспособны |
|  | установлены не в полном объеме |
|  | отсутствуют |

3.5. Регуляторы расхода (перепада давления) сетевой воды через тепловой пункт _______________________________________________________________________

(Марка, количество, параметры настройки)

|  | в наличии согласно проекта, работоспособны |
| --- | --- |
|  | не работоспособны |
|  | установлены не в полном объеме |
|  | отсутствуют |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Автоматические регуляторы

|  | обеспечивают |
| --- | --- |
|  | не обеспечивают |

автоматическое поддержание заданных параметров температуры, давления, расхода теплоносителя (горячей воды).

Представитель потребителя________________________________________________________

Представитель __________________________________________________________________

Приложение 9

АКТ

Периодической проверки узла учета

«____» ____________ 2026 г.

Потребитель: ____________________________________________________________________

(наименование организации)

Адрес объекта: ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Комиссия в составе:

1.

(Ф.И.О., должность, организация)

2.

(Ф.И.О., должность, организация)

3.

(Ф.И.О., должность, организация)

провела проверку узла учета (выполнение требований п. 73 Правил коммерческого учета № 1034) на границе раздела смежных тепловых сетей, согласно акту разграничения балансовой принадлежности ОДПУ установлены на системах (трубопроводах):

|  | ЦО |
| --- | --- |
|  | ГВС |
|  | магистральный теплоноситель на ИТП |
|  | теплоноситель на ЦО, ГВС в открытой системе |
|  | отсутствует п. 7 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ |

1. Монтаж составных частей ОДПУ проектной документации, техническим условиям, Правилам коммерческого учета:

|  | соответствует |
| --- | --- |
|  | не соответствует |

2. Паспорта, свидетельства о поверке средств измерений, заводские пломбы и клейма:

|  | в наличии |
| --- | --- |
|  | отсутствуют |

3. Характеристики средств измерений указанным в паспортах данных узла учета:

|  | соответствует |
| --- | --- |
|  | не соответствует |

4. Диапазоны измерений параметров, допускаемых температурным графиком и гидравлическим режимом работы тепловых сетей, значениям указанных параметров, определённых договором и условиями подключения к системе теплоснабжения:

|  | соответствует |
| --- | --- |
|  | не соответствует |

5. Наличие неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающей организацией

|  | подтверждается |
| --- | --- |
|  | не подтверждается |

6. Учел учета:

|  | работоспособен |
| --- | --- |
|  | не работоспособен по причинам: |
|  | отсутствие результатов измерений |
|  | несанкционированное вмешательство в работу прибора учета |
|  | нарушение установленных пломб на средствах измерений и устройствах, входящих в состав узла учета, а также повреждение линий электросетей |
|  | механическое повреждение средств измерений и устройств, входящих в состав узла учета |
|  | истечение срока поверки любого из приборов (датчиков) |
|  | Работа с превышением нормированных пределов в течение большей части расчетного периода |

Заключение комиссии: в результате осмотра установлено, что узел учета ТЭ (ОДПУ)

|  | готов к эксплуатации, пригоден для коммерческого учета |
| --- | --- |
|  | не готов к эксплуатации, не пригоден для коммерческого учета |

Требование п. 11.5.14 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234, выполнено. Значение показателя наличия акта проверки узла учета Кпровер.уз.уч определяется равным 1.

Подписи членов комиссии:

(подпись) 					(Ф.И.О.)

(подпись) 					(Ф.И.О.)

Приложение 10

АКТ

ОСМОТРА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ В ТЕПЛОВОМ ПУНКТЕ

р.п. Кольцово   				                        	                   «_____» _____________ 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя__ _____________________________

Представитель __________________________________________________________________,

Составили настоящий акт на объекте по адресу:______________________________________

__________________________________________Договор теплоснабжения________________

Произведен осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет проверки контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов

Манометры показывающие марка

| № п/п | Марка | Заводской номер | Дата поверки | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

1. В местах, предусмотренных проектом и требованиями ПТЭ

|  | установлены |
| --- | --- |
|  | не установлены |

2. Паспорта, свидетельства о поверке средств измерений, заводские пломбы и клейма

|  | в наличии |
| --- | --- |
|  | отсутствуют |

3. Предел рабочего давления во 2/3 шкалы

|  | находится |
| --- | --- |
|  | не находится |

4. На шкале манометра красная черта, указывающая рабочее давление / металлическая пластина, окрашенная в красный цвет и плотно прилегающая к стеклу манометра

|  | в наличии |
| --- | --- |
|  | отсутствует |

5. Манометры

|  | работоспособны |
| --- | --- |
|  | не работоспособны по причинам: |
|  | отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении проверки |
|  | просрочен срок проверки |
|  | стрелка при его отключении не возвращается к нулевому показанию шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного прибора |
|  | разбито стекло или имеются повреждения, которые смогут отразиться на правильности его показаний |

Термометры

| № п/п | Марка | Тип (технические, стеклянные, ртутные, спиртовые, биметаллические | Заводской номер | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. В местах, предусмотренных проектом и требованиями ПТЭ

|  | установлены |
| --- | --- |
|  | не установлены |

2. Паспорта, свидетельства о поверке средств измерений, заводские пломбы и клейма

|  | в наличии |
| --- | --- |
|  | отсутствуют |

3. Шкала термометра диапазону измерений параметров, допускаемых температурным графиком

|  | соответствует |
| --- | --- |
|  | не соответствует |

4. Термометры

|  | работоспособны |
| --- | --- |
|  | не работоспособны по причинам: |
|  | имеются механические повреждения |
|  | имеются дефекты, влияющие на точность показаний или затрудняющие отсчет температуры по шкале |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате осмотра установлено, что контрольно-измерительные приборы

|  | готовы к эксплуатации, пригодны для проведения измерений параметров |
| --- | --- |
|  | не готовы к эксплуатации, не пригодны для проведения измерений параметров |

Представитель потребителя_______________________________________________________

Представитель __________________________________________________________________

Приложение 11

АКТ

ОСМОТРА ТЕПЛОВОГО КОНТУРА ЗДАНИЯ

р.п. Кольцово   				                        	                   «_____» _____________ 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя_ _______________________________

Представитель УК_______________________________________________________________

Представитель __________________________________________________________________,

Составили настоящий акт на объекте по адресу: ______________________________________

_____________________________________Договор теплоснабжения_____________________

Произведен осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет проверки выполнения требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда в части подготовки к отопительному периоду теплового контура здания

1. Утепление чердаков, подвалов, лестничных клеток, оконных и дверных проемов (установка уплотняющих прокладок в притворах оконных и дверных проемов)

|  | выполнено |
| --- | --- |
|  | не выполнено |

2. Восстановление остекления, замена разбитых стекол

|  | выполнено |
| --- | --- |
|  | не выполнено |

3. Утепление фасада здания

|  | выполнено |
| --- | --- |
|  | не выполнено |

4. Гидроизоляция подвала и фундамента в месте теплового ввода, обеспечение отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приямков, восстановление работоспособности дренажа

|  | выполнено |
| --- | --- |
|  | не выполнено |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате осмотра установлено, что состояние теплового контура здания

|  | соответствует Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда |
| --- | --- |
|  | не соответствует Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда |

Представитель потребителя___ ___________________________________________________

Представитель УК_______________________________________________________________

Представитель _________________________________________________________________

Приложение 12

АКТ

о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и результатах отбора проб воды из системы

р.п. Кольцово   				                        	                   «_____» _____________ 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя_________________________________,

Представитель ______________________________________ ____________________________,

Представитель __________________________________________________________________,

Составили настоящий акт на объекте по адресу: ______________________________________

______________________________Договор теплоснабжения____________________________

выполнена промывка и дезинфекция систем теплопотребления.

Результаты дезинфекции:

| Дезинфекция |  |
| --- | --- |
| Основание для проведения дезинфекции (строительство, капитальный ремонт, реконструкция систем теплопотребления) |  |
| Дата дезинфекции |  |
| Наименование организации, выполнившей дезинфекцию |  |
| Продолжительность |  |
| Используемый реагент |  |
| Концентрация |  |
| Отбор проб |  |
| Наименование аккредитованной лаборатории |  |
| Дата отбора проб |  |
| Наличие актов, подтверждающих соответствие воды требованиям СанПиН 1.2.3685-21 |  |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать промывку и дезинфекцию систем теплопотребления

| ВЫПОЛНЕННЫМИ в соответствии с требованиями технических регламентов, СанПиН и действующего законодательства | НЕ ВЫПОЛНЕННЫМИ |
| --- | --- |

Приложения:

1. Акты дезинфекции.

2. Результаты анализа проб теплоносителя открытой системы теплоснабжения // горячего водоснабжения.

3. Аккредитация испытательной лаборатории.

Представитель потребителя_ ______________________________________________________

Представитель ___________________________________________________________________

Представитель ___________________________________________________________________

Приложение 13

АКТ

проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов

р.п. Кольцово   				                        	                   «_____» _____________ 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя_ ______________________________

Представитель УК _________________________ ____________________________________,

Представитель __________________________________________________________________,

Составили настоящий акт в том, что на объекте по адресу: _____________________________

_____________________________Договор теплоснабжения_____________________________

выполнена промывка и дезинфекция систем теплопотребления.

Составили настоящий акт о том, что произведена проверка и прочистка эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах №___________________________________.

С целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах №___________________________________________.  Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При проверке установлено:

1.Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах №______________________________________________________________________________

на срок до_______________________________________________________________________

2.Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, газоиспользующее оборудование подлежат отключению в квартирах №______________________________________________________________________________

по причине______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Представитель потребителя________________________________________________________

Представитель УК ____ __________________ ________________________________________

Представитель ___________________________________________________________________